HT_2023_025

MODELLO RELAZIONE TECNICA

Da compilare su carta intestata dell’operatore economico secondo le modalità e i limiti di cui all’art.16 e con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 18.1 del Disciplinare.

# Caratteristiche qualitative della Soluzione DC

# Relazione Tecnica della Soluzione Data Center

Costituirà elemento di valutazione la Relazione Tecnica della Soluzione Data Center presentata in sede di Offerta Tecnica.

• corrispondenza, idoneità, completezza e livello di approfondimento delle migliorie offerte alla proposta tecnica della Soluzione DC presentata in relazione a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico e negli Allegati.

L’impresa Partecipante dovrà a riguardo specificare e descrivere, in forma tabellare comparativa, le caratteristiche tecnologiche ed operative di fornitura offerte evidenziando le migliorie rispetto ai requisiti di riferimento riportati nei paragrafi afferenti al Capitolato e agli Allegati;

• adozione dei criteri di modularità, scalabilità, affidabilità, ridondanza e aderenza alle aspettative di prestazione degli impianti tecnologici di fornitura secondo quanto previsto dallo standard ANSI/TIA-942:2014 rating 3 "Ready";

• le soluzioni progettuali finalizzate alla mitigazione del "rischio di vibrazioni" derivante dalla vicinanza delle aree individuate per l'installazione della Soluzione Data Center a cantieri complessi in esecuzione;

# Layout della Soluzione Data Center - Razionalizzazione degli ingombri, comunicabilità tra le infrastrutture esistenti del Data Center di Campus

Con riferimento all’Allegato 2 ed Allegato 3, costituirà elemento di valutazione, da dettagliare all'interno della Relazione Tecnica della Soluzione Data Center presentata in sede di Offerta Tecnica,  la tipologia di Layout della Soluzione Data Center che, in relazione alla sua conformazione complessiva, sia in grado di assicurare la razionalizzazione degli spazi (interni/esterni) occupati.  Il Concorrente dovrà allegare planimetria generale dell'area e planimeria del DC in scala 1:200.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si specifica che la Commissione valuterà positivamente eventuali soluzioni progettuali finalizzate all'ottimizzazione del suolo esterno occupato dalla Soluzione Data Center, così come un'organizzazione degli spazi interni della Soluzione Data Center che permetta un uso razionale degli stessi (ad esempio si pensi ai corridoi a disposizione degli operatori del Data Center) e finalizzato alla semplificazione delle attività lavorative da svolgersi all'interno della Soluzione Data Center.

# Caratteristiche quantitative per il dimensionamento dell'Impianto di cooling/free cooling

# Impianto di Cooling/Free-Cooling - Soluzioni migliorative proposte – Tipologia di impianto di raffrescamento impiegato dal Sistema di Cooling/Free-Cooling

Costituirà elemento migliorativo, al fine di favorire il risparmio energetico, la fornitura di un impianto di raffrescamento che, nell'ambito del Sistema di Cooling/Free-Cooling per la soluzione DC, preveda l'impiego (fornitura a carico dell'Impresa Aggiudicataria) di sistemi automatici di raffrescamento e ventilazione a velocità variabile in funzione del carico termico sviluppato dai sistemi informatici IT.

# Impianto di Cooling/Free-Cooling - Soluzioni migliorative proposte – Utilizzo di unità di raffrescamento con 3 modalità di funzionamento.

Costituirà elemento migliorativo, l’utilizzo di sistemi di raffrescamento integrati, realizzati con materiali non soggetti a corrosione, autopulenti, a basso impatto di manutenzione (le singole unità/moduli di raffrescamento devono poter essere agevolmente rimossi sul posto al fine di poter essere manutenuti e/o riparati) in grado di raffrescare l’intero Data Center prevalentemente in modalità “free-cooling indiretto” nelle seguenti tipologie di funzionamento, che dovranno essere fornite contemporaneamente:

- modalità “dry cooling” per i mesi invernali in grado di consentire il raffreddamento dell’aria/acqua calda proveniente dal Data Center esclusivamente attraverso lo scambiatore di calore aria-aria - acqua/aria integrato all’interno del modulo/unità di free-cooling (a riguardo si precisa che l’aria esterna non deve mai entrare a diretto contatto con l’aria interna del Data Center),

- modalità “wet cooling” basata sul principio di nebulizzare lo scambiatore di calore aria-aria - acqua/aria quando le condizioni ambientali non sono tali da consentire il pieno smaltimento di calore attraverso la modalità “dry cooling”;

- modalità “trim cooling” per i mesi estivi, basata sull’ausilio di circuiti frigoriferi e di compressori, in grado di smaltire il solo calore residuo che la modalità "wet" non riesce ad eliminare (dovranno attivarsi in automatico, in funzione del calore residuo).

# Caratteristiche quantitative del Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione - modalità proattiva

# Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione – modalità proattiva per UPS

Con riferimento al paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico, nell’ambito della Modalità Proattiva del Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione, indicare il numero annuo di interventi on-site di manutenzione preventiva programmata on-site per gli UPS (UPS), non inferiore al valore minimo di n. 2 per anno.

# Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione – modalità proattiva per Impianti elettrici, Cabine e Quadri elettrici

Con riferimento al paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico, nell’ambito della Modalità Proattiva del Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione, indicare il numero annuo di interventi di manutenzione preventiva programmata on-site per gli Impianti elettrici, le Cabine e i Quadri elettrici, non inferiore al valore minimo di n. 1 per anno.

# Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione – modalità proattiva per Impianti di Cooling/Free-Cooling

Con riferimento al paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico, nell’ambito della Modalità Proattiva del Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione, indicare il numero annuo di interventi di manutenzione preventiva programmata on-site per Impianti di Cooling/Free-Cooling, non inferiore al valore minimo di n. 4 per anno.

# Caratteristiche quantitative tecniche e funzionali migliorative della Fornitura

# Stima dell'efficienza energetica della Soluzione Data Center mediante calcolo del PUE – Riduzione del PUE

Con riferimento al dimensionamento degli impianti tecnologici e al free-cooling e tenendo conto dell’assorbimento delle apparecchiature informatiche previste per ciascun rack, indicare il valore dell’indice di efficienza simulata del Data Center “PUE" (Power Usage Effectiveness) inteso come PUEMAX non superiore al valore massimo ammissibile del PUE pari a 1.50.

# Impianto dati – Soluzione migliorativa proposta

Con riferimento al dimensionamento dell’impianto dati per la Soluzione DC di cui all’Allegato 1, costituirà elemento migliorativo la fornitura e l’installazione "aggiuntiva" di una Tecnologia di cablaggio ottico ad alta densità che impieghi pannelli di permutazione modulari in fibra ottica ad alta densità MTP/MPO per l’intera soluzione

# Miglioramento quantitativo dei tempi di fornitura ed installazione

# Riduzione dei tempi di produzione, fornitura ed installazione nel complesso

L’Offerente dovrà indicare la riduzione, espressa in giorni, rispetto al termine di esecuzione dell'installazione completa previsto negli elaborati di gara pari a 240 giorni naturali e consecutivi (8 mesi) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

# Miglioramento quantitativo degli SLA

# Miglioramento SLA AM.2 - Riduzione dei tempi di ripristino on-site nell’ambito del Servizio di Assistenza e Manutenzione per guasto bloccante

Indicare il numero di ore solari consecutive, con riferimento allo SLA AM.2 di cui al paragrafo 7.3.2 del Capitolato Tecnico, senza alcuna cifra decimale, e non superiore al valore massimo richiesto di 6 ore solari consecutive per la risoluzione di guasti bloccanti: